|  | Утверждено Постановлением администрации Свенского сельского поселения Брянского района Брянской области «___» ____________2023г. №_______ |
| --- | --- |

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМа

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования

СВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БРЯНСКОГО муниципального района

Брянской ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД и на период до 2030

(актуализация на 2023 год)

ТОМ №2

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск

2023 г.

Оглавление

- Раздел 9 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	4

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	4

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	4

9.2.1. Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод	6

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	7

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	8

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	8

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	8

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	10

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	10

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО Свенское сельское поселение	10

Раздел 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения	11

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	11

10.2. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода стоков в соответствии с СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема водоотведения населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава	12

10.3. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	14

10.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	14

10.5. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	14

10.6. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	14

Раздел 11 Прогноз объема сточных вод	15

11.1. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	15

11.2. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	15

Раздел 12 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	16

12.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	18

12.2. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоотведения	26

12.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	27

12.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов	28

12.5. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	28

12.6. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	29

Раздел 13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	30

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	30

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	30

Раздел 14 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	32

Раздел 15 «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»	33

15.1. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения	34

15.2. Показатели качества сточных вод	34

15.3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	35

15.4. Показатели качества обслуживания абонентов	35

15.5. Показатели качества очистки сточных вод	35

15.6. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	36

Раздел 16 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	37

Выводы Том №2 Водоотведение	38

Том 2 Водоотведение

# Раздел 9 Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения

- 9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Услуги по водоотведению потребителям МО Свенское сельское поселение оказывает филиал МУП «Возрождение». В Свенском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Хозяйственно-бытовая канализация охватывает жилую застройку и здания общего назначения.

Водоотведение осуществляется канализационной сетью протяженностью 2,203 км.

Сточные воды поступают в приемную и далее самотеком на песколовку и двухъярусные отстойники, где происходит механическая очистка. Осевший в секциях песок самотеком удаляется на песковую площадку. Задержанный в двухъярусных отстойниках осадок попадает в септическую часть, где подвергается мезофильному сбраживанию. По мере созревания, осадок выпускается на иловые площадки.

Осветленные сточные воды из двухъярусных отстойников поступает на блок биологической очистки, включающей в себя: биофильтры, вторичные отстойники.

После биологической очистки сточные воды обезвреживаются в контактном резервуаре раствором хлорной извести и складируется на очистных сооружениях. Применяемый метод обеззараживания – хлорирование.

- 9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

МУП «Возрождение» является поставщиком услуг водоотведения в Свенском СП.

Канализационные очистные сооружения предназначены для полной механической и биологической очистки сточных вод, которые образуются в результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности Свенского сельского поселения.

Описание технологического процесса

Сточные воды от потребителей по внутриквартальным самотечным канализационным сетям поступают в уличные самотечные коллекторы диаметром  215-351 мм., а по ним сточные воды поступают на КНС- 1 ед. В сеть бытовой канализации поступают сточные воды от жилой застройки, административных и общественных зданий, предприятий. Выбросы в системе канализации собираются в очистном сооружении. На этом этапе проводится процеживание. Примеси удаляются для утилизации или переработки.

В процессе перемещения потока тяжелые частицы оседают на дно. Для повышения эффективности отстойники оснащаются аэраторами, создающими поток воздуха, отделяющий органику от минеральных соединений. Осадок периодически удаляется, чтобы  предотвратить процесс брожения.

Заключительный этап – фильтрация, при помощи которой удаляются самые мелкие фракции.

Частный сектор не имеет центральной канализации, стоки поступают в выгребные ямы, септики – местную канализацию.

Всего в Свенском СП эксплуатируется 1 канализационная насосная станция, на которой  установлен насос марки WILO Rexa PRO C06DA-348/EADIX2-N0039-540-O.

Полностью затапливаемый погружной насос для отвода сточных вод для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, для перекачивания загрязненной воды и предварительно очищенных сточных вод с фекалиями. Гидравлический корпус, рабочее колесо и корпус электродвигателя из серого чугуна. Электродвигатель насоса с сухим ротором в трехфазном исполнении с камерой уплотнений, датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя и контролем герметичности камеры электродвигателя. Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости и со стороны электродвигателей осуществляется двумя скользящими торцовыми уплотнениями независимо от направления вращения. Кабель электропитания длиной 10 м с кабельным вводом с продольной герметизацией.

Особенности/преимущества продукции:

Высочайшая эффективность. Благодаря однолопастному рабочему колесу, оптимизированному по КПД

Безопасность в эксплуатации благодаря незасоряющимся свободновихревым рабочим колесам

Подтвержденная испытаниями безопасность. Серийно со взрывозащищенным исполнением в соответствии с ATEX

Технические характеристики:

Электроподключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц

Режим работы в погруженном состоянии: S1

Режим работы в непогруженном состоянии: S2-30 мин; S3 25 %

Класс защиты: IP 68

Класс нагревостойкости изоляции изоляции: F

Температура перекачиваемой жидкости: 3…40 °C, макс. 60 °C на 3 минуты

Макс. глубина погружения: 20 м

Длина кабеля: 10 м

Таблица 9.2. Техническая характеристика КНС.

| № | Населенный пункт | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Напор, м | Год замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Свень | погружной насос для отвода сточных вод | WILO Rexa PRO C06DA-348/EADIX2-N0039-540-O | 3.9 | 28.4 | 2020 |

- 9.2.1 Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод

Экоаналитический и технологический контроль качества очистки сточных вод осуществляется с целью соблюдения нормативов качества окружающей среды и предупреждения отрицательного воздействия сточных вод на природные водоемы. Задача технологического контроля при очистке сточных вод состоит в характеристике:

- сточной воды в жидкой и твердой фазах;

- сточной воды на разных стадиях очистки и осадков в процессе обработки, чтобы вовремя сигнализировать о нарушениях процесса или отдельных его звеньев;

- очищенной воды, спускаемой в водоем и используемых отходов (осадка, газа, активного ила).

Собираемые при контроле данные в первую очередь используются для обеспечения заданного технологического процесса очистки сточной воды и обработки осадка, для разработки технических заданий на проектирование новых сооружений и усовершенствование существующих, для совершенствования приемов технологического контроля.

Показателями качества очищенных сточных вод являются:

- доля проб сточных вод, очищенных на станциях КОС и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.

Согласно пункта 22 Приказа Минстроя РФ от 05.08.2014 №437/пр. для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

- 9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

- Отведение сточных вод потребителей Свенского сельского поселения осуществляется посредством системы канализационных сетей и канализационной насосной станции на канализационно-очистные сооружения (КОС).

Для оперативного управления системой водоотведения планируется модернизация системы автоматизации управления насосным оборудованием на существующей КНС. Неканализованные районы с усадебной застройкой оборудованы выгребами с последующим удалением бытовых отходов на существующие очистные сооружения. Схемой водоотведения предусматривается строительство сетей дождевой канализации с очисткой на локальных очистных сооружениях с последующим сбросом на иловые площадки.

В Свенском сельском поселении сформирована одна зона канализования.

- I зона канализования сформирована КОС п.Свень.

В перспективе планируется расширение зоны канализования за счет подключения районов новой застройки.

- 9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Сточные воды от жилой застройки и промпредприятий самотечными коллекторами диаметром 315-251 мм подаются в канализационную насосную станцию (КНС), затем направляются на очистные сооружения канализации. После очистки стоки сбрасываются на иловые площадки.

- 9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность сетей канализации составляет 2,203 км. Показатель износа технического состояния сетей водоотведения – 29%.

Собственник объекта инфраструктуры - администрация Свенского сельского поселения.

Эксплуатант объекта инфраструктуры – МУП «Возрождение»

Основание эксплуатации - Право хозяйственного ведения.

- 9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки. Обеспечение надежности работы НС связано в первую очередь с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).Требования к качеству  услуги водоотведения представлены в таблице 9.6.

Таблица 9.6. – Требования к качеству услуги водоотведения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года допустимая продолжительность перерыва водоотведения: | Не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,4 часа единовременно (в том числе при аварии). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил. |

- 9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые стоки, поступающие в систему водоотведения, поступают на  механическую очистку. Канализационно-очистные сооружения являются источником вредного воздействия на окружающую среду.

- 9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На момент разработки проекта схемы водоотведения здания с централизованной системой канализации расположены в основном в центральной части. Обеспечение зданий СП канализацией составляет 60%. Неканализованные районы с усадебной застройкой оборудованы выгребами с последующим удалением бытовых отходов на существующие очистные сооружения.

- 9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО

Основные существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- 18% сетей водоотведения (из чугуна) рекомендовано заменить на ПНД/ПЭ;

- потери сточных вод составляют 16%;

## Раздел 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения

- 10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Сводные суммарные данные по годовым балансам очищенных на КОС сточных вод централизованной системы водоотведения Свенское сельское поселение, предоставленные МУП «Брянсккоммунэнерго» за период 2020-2021 гг., отражены в таблице 10.1. В 2022 году система водоотведения сельского поселения обслуживается МУП «Возрождение» - данные за этот период не представлены.

Таблица 10.1. – Суммарные показатели водоотведения

| п. Свень, система водоотведения поселка | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего в т.ч.: | 1000 м3 | 36,462 | 32,328 |
| Полезный отпуск всего, тыс.м3 | 1000 м3 | 36,460 | 32,330 |
| Полезный отпуск всего (тыс.руб без НДС), в т.ч.: (стоки) | 1000 руб. | 973,990 | 894,570 |
| - ВХО | 1000 м3 | 0,099 | 0,018 |
| - ВХО тыс.руб (стоки) | 1000 руб. | 2,604 | 0,501 |
| - полезный отпуск потребителям | 1000 м3 | 36,363 | 32,310 |
| Полезный отпуск потребителям, тыс.руб без НДС (стоки) | 1000 руб. | 971,386 | 894,069 |
| Население |  | 34,188 | 32,330 |
| Бюджетные организации |  | 2,037 | 0,000 |
| Прочие потребители: |  | 0,235 | 0,000 |

Данные по средней и максимальной суточной очистке сточных вод за период 2020-2021 гг. представлены в таблице 10.1.1. Как видно из таблицы, в настоящее время фактической мощности канализационных очистных сооружений достаточно для обработки текущих объемов стоков.

Таблица 10.1.1. – Максимальный и среднесуточный расход стоков КОС

| № | Наименование | Ед. изм. | 2020 г | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 | Среднесуточный расход очистки сточных вод КОС | м3/сут. | 99,90 | 88,57 |
| 2 | Среднесуточный максимальный расход очистки сточных вод КОС | м3/сут. | 119,88 | 106,28 |

Проектная производительность КОС Свенское сельское поселение – 500 м3/сут. Резерв в 2021 г. составляет – 393,5 м3/сут.

Энергозатратность перекачки и очистки сточных вод сельского поселения можно охарактеризовать, как высокую. Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод составляет 0,65-0,93 кВтч/м3. Существующее положение в системе водоотведения МО Свенское сельское поселение, по энергоэффективности (удельное потребление электроэнергии на 1 м3 стоков) в 2021 году превышает средний коэффициент, который приведен в рекомендациях по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве.

Таблица 10.1.3. –Энергоэффективность КОС п. Свень, ул. Молодежная, 11А.

| п. Свень, система водоотведения поселка | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего в т.ч.: | 1000 м3 | 36,462 | 32,328 |
| Расход э/энергии, тыс.кВт | тыс. кВт/ч | 48,922 | 54,224 |
| Расход э/энергии, тыс.руб | 1000 руб | 305,012 | 355,477 |
| Удельный расход э/энергии | КВт/м3 | 1,342 | 1,677 |

Для снижения показателя энергоэффективности,  рекомендуется установка на насос частотного преобразователя.

- 10.2 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода стоков в соответствии с СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема водоотведения населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава

Перспективные балансы водоотведения определены в соответствии
с СП 31.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1) и сведены в таблицу 10.2.

Таблица 10.2. – Перспективный баланс водоотведения МО Свенское сельское поселение.

| Наименование потребителей | 1 очередь 2024-2025 гг |  |  |  | расчетный срок 2025-2030 г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водоотведения л/сут.чел. | расход стоков |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водоотведения л/сут.чел. | расход стоков |  |
|  |  |  | тыс.м3/сут. |  |  |  | тыс.м3/сут. |  |
|  |  |  | Qср. | Qmax. К=1,2 |  |  | Qср. | Qmax. К=1,2 |
| Население | 3,68 | 160,00 | 0,59 | 0,71 | 3,70 | 160,00 | 0,59 | 0,71 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,03 | 0,04 |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Итого: |  |  | 0,62 | 0,74 |  |  | 0,62 | 0,75 |
| Прочие потребители |  |  | 0,02 | 0,03 |  |  | 0,02 | 0,03 |
| Всего |  |  | 0,64 | 0,77 |  |  | 0,65 | 0,78 |

- 10.3 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Схемой водоотведения предусматривается строительство сетей дождевой канализации с очисткой на локальных очистных сооружениях с последующим сбросом на иловые площадки.

- 10.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения не оборудованы коммерческими приборами учета сточных вод. Расчеты за принимаемые сточные воды производятся в соответствии с действующими нормативами, утвержденными Управлением регулирования тарифов Брянской области.

- 10.5 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Объем водоотведения за 2021 год от всех категорий потребителей услуг водоотведения, предоставляемых МУП «Возрождение» в Свенском сельском поселении, составил 32,32 тыс.куб.м. Население является наиболее крупным потребителем услуг по водоотведению, на его долю приходится 71% от общего объема водоотведения.  Перспективный баланс по абонентам представлен в таблице 10.2. (при условии подключения всех потребителей сельского поселения к централизованной системе водоотведения).

- 10.6 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

При расчете прогноза спроса на водоотведение были учтены фактические данные потребления воды за 2020-2021 гг. Объем сточных вод, отведенных от потребителей, находится в прямой пропорциональной зависимости от объема потребления воды.

Население является основным потребителем услуг по водоотведению и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации.

Прогноз спроса на услуги по водоотведению потребителей Свенское сельское поселение на весь период действия проекта схемы представлен в таблице 37.

## Раздел 11 Прогноз объема сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 10.2.

Объем стоков, поступающих на КОС на момент разработки проекта схемы водоотведения – 32,32 тыс.м3/год. К концу расчетного срока до 2030 гг., с учетом подключения всех потребителей к централизованной системе водоотведения, ожидается поступление стоков расходом – 770 .м3/сут.  Производительность - 500 м3/сут. Дефицит объема мощности КОС составляет – 270 м3/сут.

Генеральным планом развития сельского поселения не предусмотрено строительство новых КОС.

- 11.1 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В Свенском сельском поселении сформирована одна зона канализования:

- зона канализования сформирована КОС п.Свень.

В перспективе планируется расширение зоны канализования за счет подключения районов новой застройки.

- 11.2 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Прогнозный максимальный среднесуточный расход сточных вод городского поселения составляет 0,77 тыс.м3/сут., что меньше производительности существующих очистных сооружений, которая составляет 0,50 м3/сут. Следовательно, производительности существующих очистных сооружений не достаточно для функционирования и развития сельского поселения на расчетный срок.

## Раздел 12 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основное направление развития системы водоотведения сельского поселения – создание централизованной системы водоотведения, включающее прокладку канализационных сетей, устройство канализационных насосных станций, строительство канализационных очистных сооружений с использованием передовых технологий, отвечающих требованиям действующего законодательства.

Основные принципы развития централизованной системы водоотведения:

- приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения.

Основные задачи развития централизованных систем водоотведения:

- осуществление строительства сетей и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;

- снижение непроизводительных утечек воды при работе системы водоотведения;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере канализационного хозяйства;

- развитие государственно-частного партнерства в секторе водоотведения;

- увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоотведение.

Основные целевые показатели развития централизованных систем водоотведения:

- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;

- общий объем сточных вод;

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- производительность канализационных очистных сооружений;

- утечки воды и неучтенный расход воды.

На период реализации проекта генеральным планом предусмотрены следующие Мероприятия по обеспечению жителей СП системами водоотведения:

- Регулирование тарифов оплаты за предоставление жилищно-коммунальных услуг по обеспечению водоотведением жителей.

- Разработка проектов системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для СП.

- Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений.

- Планомерное строительство новых самотечных и напорных коллекторов в населенных пунктах района с использованием современных материалов и технологий.

- Охват централизованной системой водоотведения всей территории п.Свень.

- Строительство новых канализационных очистных сооружений в малых населенных пунктах СП.

- Обеспечение жителей малых поселений компактными биологическими очистными установками по доступным ценам.

- Согласование условий и мест выпусков очищенных сточных вод в водные объекты с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором.

- 12.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

В муниципальном образовании Свенское сельское поселение принята и утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Свенского сельского поселения на 2021-2031 годы»  (утверждена постановлением Свенской сельской администрации от  20.05.2021 г. № 15). В АСВиВ отражены мероприятия данной Программы:

- реконструкция второй очереди очистки очистных сооружений в п.Свень

- изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию второй очереди очистных сооружений в п.Свень ;

- строительство сетей водоотведения; замена сетей;

- изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализационных сетей п. Свень.

Объемы и источники финансирования по Программе комплексного развития: 72199,3 тыс. руб.

Установка устройства нефтеуловителей

В связи с увеличением в Свенском сельском поселении автомоек и несанкционированного сброса  недобросовестными абонентами нефтепродуктов в канализационную сеть на КОС поступает значительное количество нефтепродуктов. Нефтепродукты относятся к трудноокисляемым органическим соединениям, на которые недостаточно эффективно воздействует биоценоз активного ила. Существует и эффект интоксикации микроорганизмов под воздействием нефтепродуктов, выражающийся в снижении видового разнообразия или увеличении количества мертвых организмов. Наличие нефтепродуктов в сточных водах ухудшает условия биоразложения других органических соединений, что в целом приводит к снижению эффективности работы очистных сооружений.

Попадая на очистные сооружения, нефтепродукты фракционируют. В первичных отстойниках они растекаются в виде поверхностной пленки, накапливаются в сыром осадке в виде твердых вязких частиц и осаждаются на стенках отстойников, трубопроводах в виде агрегатов, комков, утолщенной пленки (от 1 мм до 10 см). Поверхностная пленка уже на стадии первичного отстаивания быстро теряет летучие и растворимые компоненты легких нефтепродуктов и приобретает вязкость, агрегирует, после чего стремится не к растеканию, а комкованию на стенках и трубопроводах. В комкообразных агрегатах присутствуют в основном асфальтены и высокомолекулярные соединения средних и тяжелых фракций нефти, т.е. устойчивые к биоразложению. Нерастворимые компоненты нефти накапливаются в сыром осадке, покрывают пленкой взвешенные частицы и нарушают процесс первичного отстаивания взвешенных веществ. Попадание нефтепродуктов, как трудноокисляемых органических соединений, может приводить к вспуханию и всплытию активного ила. Для безаварийной эксплуатации КОС существует необходимость установки нефтеуловителей.

Стоимость мероприятия составляет 600,195 тыс.руб.

Установка плавных пусков на насосы КНС

Для повышения экономичности работы синхронных и асинхронных двигателей, используемых для привода вентиляторов и насосов и других механизмов, пускаемых
на холостом ходу, все большее применение находят устройства плавного пуска двигателей.

Внедрение плавного пуска синхронных (СД) и асинхронных (АД) двигателей:

- увеличивает надежность работы агрегатов двигатель – механизм. Плавный пуск и останов двигателя увеличивают срок службы приводных систем, предотвращают удары в трансмиссиях и соприкасающихся частях механизмов. Таким образом, снижается время простоев, связанных с осмотром и ремонтом оборудования, и увеличивается срок его службы;

- улучшает характеристики разгона-торможения привода за счет пуска по выбранной кривой. В случае высокой фрикционной нагрузки в механизме возможно применение «толчкового» пуска;

- улучшает защиту электродвигателя, т.к.устройство плавного пуска защищает электродвигатель от перегрузки, факта обрыва (потери) входной или выходной фазы, блокирования ротора, короткого замыкания, пониженного и повышенного напряжения, пониженной и повышенной частоты сети, неправильной последовательности фаз, недогрузки;

- обеспечивает защиту самого УПП от пробоя тиристоров, перегрева радиатора, скачков напряжения;

- способствует организации автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП);

- повышает оперативность ремонта агрегатов за счет идентификации на дисплее неисправностей и текущего состояния устройства;

- снижает пусковые токи до уровня номинальных, следствие этого – исключение вредного воздействия этих токов на питающую сеть.

Очередность установки следует определять по числу часов работы (а значит и пусков насосов) и мощности двигателей для получения наибольшего эффекта, то есть в первую очередь устанавливать УПП на насосы с большей мощностью, имеющих наибольшее число часов работы.

Устройства плавного пуска 3RW30 Siemens.

Общая стоимость мероприятия 54,000 тыс.руб.

Строительство системы ливневой канализации

Строительство системы ливневой канализации предусматривается в целях отвода поверхностных стоков с территории п.Свень. Строительство сетей обеспечит доступ 100% абонентов  к услугам водоотведения. Данные меры позволят повысить качество жизни и обеспечить эпидемиологическую безопасность населения.

Реконструкция канализационных сетей

Критериями выбора участков для реконструкции должны являться факторы аварийности участков, частых возникновений засоров, а также год прокладки. Основная доля повреждений канализационных сетей Свенское сельское поселение приходится на напорные коллекторы. Протяженность канализационной сети -2,203 км.

При проектировании, строительстве и проведению работ по реконструкции канализационных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водоотведения, целесообразно рассмотреть использование полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД или ПЭ).

На данный момент рекомендуется замена существующих сетей по МО Свенское сельское поселение выполненных из чугуна и бетона на рекомендуемый материал. Строительство новых канализационных сетей из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоотведения районов новой застройки.

Целесообразно рассмотреть использование ПНД, при реконструкции канализационных сетей. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от чугуна и стали:

- химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с агрессивной средой (ПАВ и хлор);

- высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5%) дает возможность выдержать подвижки грунта;

- безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает заиливание;

г)	входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена его разрушение во время замерзания стоков.

Реконструкцию магистральных насосных коллекторов целесообразнее производить с использованием ПНД диаметром не менее существующего.

В ходе разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения МО Свенское сельское поселение, установлено, что канализационные сети выполнены с использованием различных материалов: стали и чугун.

Со временем чугунная труба, из-за постоянного нахождения в агрессивной среде, в которой присутствуют щелочи, растворители, а также ПАВ и хлор содержащие полимеры, В процессе жизнедеятельности человека, на внутренней поверхности труб со временем появляются отложения нечистот в виде наростов. Зачастую они полностью перекрывают просвет системы и водоотвод становится невозможным, а в таких местах из-за давления в системе водоотведения возникают порывы и/или переливы системы в канализационных колодцах. Так же следует отметить, что из-за ограничения прогона труб из чугуна заводом изготовителем, ограничена его длинна, что негативно сказывается при прокладке канализационных сетей из-за невозможности чугуна к изгибам. Чугун также при достаточно большом весе изделия является достаточно хрупким материалом, обладающим низкой ударопрочностью.

Первый сценарий развития на период с 2023 по 2030 гг. определяет замену сетей водоотведения выполненных из чугуна общей протяженностью 0,415 км. и бетона – 1,323км, поэтапно в год по 0,174 км.  Перечень перекладываемых (реконструируемых) сетей представлен в таблице 38.

Второй сценарий развития на период с 2023 по 2030 гг. определяет прокладку сетей водоснабжения для нового строительства общей протяженностью 0,5 км. Перечень перекладываемых (реконструируемых) сетей представлен в таблице 12.1.

В случае проведения работ в периоде 2023 по 2030 гг. по замене сетей водоотведения общей протяженностью 1,738 км, поэтапно в год 0,174 км, с заменой материала исполнения, существующего –чугуна и бетона на рекомендуемый – полипропилен.

Таблица 12.1.– Перечень перекладываемых сетей по сценарию развития реконструкции сетей водоотведения.

| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025г. |  | 2026 г. |  | 2028 г. |  | 2028 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100-150 | чугун | 100-150 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 42 | 125,79 | 42 | 135,86 | 42 | 146,72 | 42 | 158,46 | 249 | 1048,28 | 1615,11 |
| 2 | 201-250 | бетон | 201-250 | ПНД/ПЭ |  | 0,00 | 132 | 401,02 | 132 | 432,12 | 132 | 466,69 | 132 | 504,03 | 795 | 3345,64 | 5149,50 |
| Итого по первому сценарию |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 174 | 526,82 | 174 | 567,98 | 174 | 613,42 | 174 | 662,49 | 1044 | 4393,91 | 6764,61 |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100-150 | новое строительство | 100-150 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 56 | 218,92 | 56 | 236,43 | 56 | 255,34 | 56 | 275,77 | 278 | 1521,47 | 2507,94 |
| Итого по второму сценарию |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 56 | 218,92 | 56 | 236,43 | 56 | 255,34 | 56 | 275,77 | 278 | 1521,47 | 2507,94 |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Рекомендуемый сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100-150 | чугун и бетон | 100-150 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 42 | 126 | 42 | 136 | 42 | 147 | 42 | 158 | 249 | 1048 | 1615 |
| 2 | 201-250 |  | 201-250 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 132 | 401 | 132 | 432 | 132 | 467 | 132 | 504 | 795 | 3346 | 5150 |
| 3 | 100-150 | новое строительство | 200 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 56 | 219 | 56 | 236 | 56 | 255 | 56 | 276 | 278 | 1521 | 2508 |
| Итого по рекомендуемому варианту |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 229 | 745,73 | 229 | 804,41 | 229 | 868,76 | 229 | 938,26 | 1322 | 5915,39 | 9272,55 |

Таблица 12.1.1. – Мероприятия по водоотведению на период 2023-2030 гг.

| Технические мероприятия | Сроки выполнения мероприятий, г.г. | Итого кап. вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.-2030 г. |
| 1. Строительство КОС, КНС и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ливневой канализационной системы | 31.12.2030 г. | 53 000,00 |  |  |  |  |  | 53 000,00 |
| Строительство сетей водоотведения | 31.12.2030 г. | 2 507,94 | 0,00 | 218,92 | 236,43 | 255,34 | 275,77 | 1521,47 |
| 2. Реконструкция КОС, КНС и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию второй очереди очистных сооружений в п.Свень | до 2030 г. | 15 360,00 | 0 |  |  | 870,00 | 6300,00 | 8190,00 |
| Установка нефтеуловителей на КОС | до 2030 г. | 600,20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600,2 |
| Капитальный ремонт канализационных сетей п. Свень. | 31.12.2030 г. | 6 764,61 | 0,00 | 526,82 | 567,98 | 613,42 | 662,49 | 4393,91 |
| 3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка плавных пусков на насосы КНС | 31.12.2024 г. | 54,00 |  | 54,00 |  |  |  |  |
| Установка частотного преобразователя на сетевой насос КОС | 31.12.2024 г. | 250,00 |  | 250,00 |  |  |  |  |
| Итого капитальных вложений |  | 78 536,75 | 0,00 | 1 049,73 | 804,41 | 1 738,76 | 7 238,26 | 67 705,59 |

Согласно нормам действующего законодательства РФ мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагают различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства РСО, заемные денежные средства. Учитывая, что суммарные вложения в мероприятия составят более 78,5 млн.руб., решение вопроса по финансированию мероприятий только тарифным регулированием невозможно, так как это приведет к кратному увеличению тарифа, и превысит максимальный (предельный) рост тарифа для населения.

- 12.2 Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоотведения

Согласно генеральному плану МО Свенское сельское поселения, структура и местоположение территорий нового жилищного строительства, расчет объемов нового жилищного строительства, а также структура жилищного фонда в динамике на расчетный срок определяется по мере согласования.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

- 12.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

При проектировании систем АСУТП и диспетчеризации следует учитывать требования правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Структура и функции АСУТП и диспетчеризации представляют собой иерархическую трехуровневую систему реального времени.

Задачи каждого уровня АСУТП и диспетчеризации:

- нижний уровень объединяет в себе системы локальной автоматики отдельных единиц оборудования или их сочетания (шкафы/щиты/пульты/блоки управления), а также системы контроля технологических или электрических параметров (датчики и приборы КИП). Нижний уровень АСУТП осуществляет 100%-ную автоматизацию по технологическому параметру (давление, расход, уровень и т.п.);

- средний уровень – это местный диспетчерский пункт (МДП) приборный контроль за качеством стока на участках технологического процесса, оперативная и аварийная сигнализация со всех участков. При насосных и воздуходувных агрегатах большой мощности имеется возможность управления этими агрегатами. Кроме того, с МДП может осуществляться локализация аварии путем прекращения подачи сточных вод или управление аварийным сбросом, а также ретрансляция информации на уровень;

- уровень (ДП) – прием, обработка и представление аварийной и оперативной информации по всей системе сооружений системы канализации с возможностью оперативного вмешательства при возникновении аварийной ситуации и невозможности ее локализации средствами МДП.

Диспетчерское управление должно предусматриваться, как правило, одноступенчатым с одним диспетчерским пунктом. Для наиболее сложных систем с большими расстояниями между объектами допускается двухступенчатое управление с центральным и местным диспетчерскими пунктами.

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться только те сигналы измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварии. АСУТП, в свою очередь, подразделяется на четыре уровня:

1-й уровень технологического процесса (полевой уровень);

2-й уровень контроля и управления технологическим процессом (контроллерный уровень);

3-й уровень магистральной сети (сетевой уровень);

4-й уровень человеко-машинного интерфейса.

- 12.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

Бытовая канализация преимущественно идет самотечно. Стоки от зданий собираются внутри двора и сбрасываются в КНС, которые в свою очередь перекачивают стоки в КНС, а оттуда на канализационные очистные сооружения. Дождевые воды собираются в нижайших точках бассейна и далее направляются на локальные очистные сооружения с последующим сбросом на иловые площадки.

- 12.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В этих зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Охранная зона имеет свои граничные пределы, которые устанавливаются с учетом:

- места расположения;

- назначения;

- диаметра строений;

- глубины прокладки.

Охранная зона при обычных условиях равна 5-ти метровой отметке от боковых стен канализационных труб. Такое значение применимо для самотечной и напорной системы водоотведения. Помимо этого, на размер охранной зоны влияют особые условия окружающей среды.

- 12.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения определены в соответствии с документами территориального планирования Свенского сельского поселения. При размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением нормативных разрывов от источников вредного воздействия. Генеральным планом в Свенском сельском поселении предусматривается строительство сетей водоотведения в новой жилой застройке.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

## Раздел 13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

- 13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В качестве мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади предлагается:

- новое строительство канализационных очистных сооружений в 
Свенском сельском поселении;

- строительство системы ливневой канализации с очисткой стоков на локальных очистных сооружениях.

- 13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различающиеся по химическому составу и физическим свойствам. Образующиеся осадки обрабатываются путем обезвреживания и утилизации. Обезвреживание осадка – это процесс превращения осадка в безвредный продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды. При этом ценные компоненты, содержащиеся в осадке, должны быть максимально утилизированы, т.е. использованы. Обработка осадков состоит из следующих стадий:

- уплотнение или сгущение,

- стабилизация,

- кондиционирование,

- обезвоживание,

- сушка или сжигание,

- утилизация.

Уплотнение (сгущение) – проводится с целью уменьшения содержания влаги в осадке. Способы уплотнения (сгущения):

- гравитационное уплотнение;

- сгущение в центробежном поле (в центрифугах);

- фильтрование.

Стабилизация осадков проводится с целью предотвращения их загнивания.

Кондиционирование осадков – подготовка осадков к обезвоживанию с целью улучшения водоотдающих свойств осадков путем изменения их структуры и форм связи воды. Кондиционирование проводят путем реагентной обработки (коагулянтами, флокулянтами), тепловой обработки и другие.

Обезвоживание осадков – это уменьшение их объема и массы. Обезвоживание осадков производится на иловых площадках или в иловых прудах и механическим способом (на фильтр-прессах, центрифугах, сепараторах и др.).

После механического обезвоживания осадков применяют термические методы обработки осадков – сушка или сжигание. Высушенный осадок представляет собой не загнивающий, свободный от микроорганизмов сыпучий материал, удобный для транспортирования и утилизации (использования). На рисунке 2 показаны основные направления утилизации осадков сточных вод.

Рисунок 2 – Возможные пути утилизации осадков городских сточных вод.

В зависимости от качественного и количественного состава шламов, образующихся на очистных сооружениях, применяются разные способы их переработки. Состав сооружений по обработке осадка сточных вод рассматриваемого городского поселения должен уточняться на следующих стадиях проектирования.

## Раздел 14 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения по периодам реализации проекта схемы водоснабжения МО Свенское сельское поселение составляет 78 536,75 тыс..руб., представлено в таблице 12.1.1.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. В настоящем проекте схемы водоснабжения МО Свенское сельское поселение предлагается рассмотреть вариант разделения финансовой нагрузки следующим образом:

- за счет средств собственных денежных средств организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- за счет средств концессионного соглашения;

- за счет платы за подключение к системе водоснабжения;

- бюджетные средства.

## Раздел 15 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО Свенское сельское поселение приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Целевые показатели системы водоотведения с перспективой 2023-2030 гг.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ системы водоотведения | % | 25 | 25 | 22 | 20 | 15 | 5 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 78 | 78 | 70 | 60 | 50 | 5 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 15.1 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения

Согласно Приказу Минстроя РФ «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» от 04.04.2014 г. №162/пр. организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, должна ежегодно определять показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества сточных вод;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

д) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

- 15.2 Показатели качества сточных вод

К показателям качества очищенных сточных вод относится доля проб сточных вод, очищенных на станциях КОС и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.

Согласно пункту 22 Приказа Минстроя РФ «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» от 05.08.2014 г. №437/пр., для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

- 15.3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения (Пн) является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). Общая протяженность канализационных сетей, обслуживаемых филиалом МУП «Возрождение», составляет 2,203 км. В расчет аварийных ситуаций принимались инциденты, связанные с отключением или ограничением водоотведения у потребителей.

Основная доля инцидентов на канализационных сетях происходит в напорных магистральных сетях. Как правило, напорные магистральные коллекторы зарезервированы, поэтому в результате аварий и в течение восстановительных ремонтов потребители не ограничиваются.

Таблица 15.4. Статистика отказов канализационных сетей 2020-2022 г.г.

| Наименование населенного пункта | Количество аварий |  |  | Время устранений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| п.Свень | - | - | - | до 8 часов |

- 15.4 Показатели качества обслуживания абонентов

Реализация мероприятий, предусмотренных проектом схемы водоотведения, позволит осуществить 100% обеспечение населения централизованным водоотведением, тем самым увеличить степень благоустройства СП.

- 15.5 Показатели качества очистки сточных вод

Согласно санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.5.980-00 для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества, в т. ч. продуктовой трансформации, исходя из условия, что их концентрации не будут превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в створе скважины не далее 500 м от места выпуска. При расчете ПДС ассимилирующая способность водных объектов не должна учитываться.

При наличии в сточных водах химических веществ, содержащихся в воде фонового створа (принятого для расчета ПДС) на уровне ПДК, в расчетах ПДС не должны учитываться процессы разбавления. Временные сбросы (ВДС) химических веществ, устанавливаемые для действующих предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС (на срок не более 5 лет), не должны создавать в расчетном створе концентрации, превышающие их максимально недействующие концентрации (МНК) по санитарно-токсикологическому признаку вредности. Нормативные показатели качества приведены в санитарных нормах и правилах СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Соответствие качества сточных вод установленным требованиям на конец расчетного срока будет составлять 100%.

- 15.6 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Мероприятия, предлагаемые в проекте схемы водоотведения, главным образом направлены на эффективное использование ресурсов, в том числе на минимизацию утечек сточных вод при транспортировке.

Доля населения, которое получит улучшение качества услуг в сфере водоотведения в результате реализации схемы водоснабжения и водоотведения, на конец расчетного периода составит 100 %.

## Раздел 16 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц. Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования. Бесхозных сетей водоотведения не выявлено.

# Выводы Том №2 Водоотведение

1.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения.

Данные приведены в таблице 17.

Таблица 17. – Анализ резервов мощностей системы водоотведения Свенского сельского поселения.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 г факт | Установленная производи-тельность м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный максимальный расход очистки сточных вод КОС | куб.м/сутки | 142,71 | 400,00 |

Фактической мощности канализационных очистных сооружений достаточно для обработки текущих объемов стоков.

Сроки сдачи в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции и объем инвестиций на эти мероприятия в расчетный период 2023-2030 гг. Данные приведены в таблице 17.1.

Таблица 17.1– Сроки сдачи объекта и объемы инвестиций

| Технические мероприятия | Сроки выполнения мероприятий, г.г. | Итого кап. вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Строительство КОС, КНС и канализационных сетей |  |  |
| Строительство ливневой канализационной системы | 31.12.2030 г. | 53 000,00 |
| Строительство сетей водоотведения | 31.12.2030 г. | 2 507,94 |
| 2. Реконструкция КОС, КНС и канализационных сетей |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию второй очереди очистных сооружений в п.Свень | до 2030 г. | 15 360,00 |
| Установка нефтеуловителей на КОС | до 2030 г. | 600,20 |
| Капитальный ремонт канализационных сетей п. Свень. | до 2030 г. | 6 764,61 |
| 3. Прочие мероприятия |  |  |
| Установка плавных пусков на насосы КНС | 31.12.2024 г. | 54,00 |
| Установка частотного преобразователя на сетевой насос КОС | 31.12.2024 г. | 250,00 |
| Итого капитальных вложений |  | 78 536,75 |

Согласно нормам действующего законодательства РФ мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.