|  | Утверждено Постановлением администрации Cвенского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области «10» ноября 2023г. № 38 |
| --- | --- |

Актуализированная СХЕМа

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования

СВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ поселение БРЯНСКОГО муниципального района

Брянской ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД и на период до 2030

(актуализация на 2023 год)

ТОМ №1

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск

2023 г.

Оглавление

Общие положения	6

Термины и определения	10

Введение	13

Том 1 Водоснабжение	                                                                                                                 17

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	17

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	17

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	18

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	19

1.4. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	19

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	19

1.4.2 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды	21

1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	22

1.5.1. Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями	23

1.6.   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	24

1.7. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность	25

1.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения	27

1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения на период 2020-2030 годов	28

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	28

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	29

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	33

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	33

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	35

3.3.  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	35

3.4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	49

3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	50

3.6. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	51

3.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	52

3.8. Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	53

3.9. Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	54

3.10.  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	54

3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	55

3.12. Перспективные балансы водоснабжения	56

3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	56

3.14. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	56

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	57

4.1. Новое строительство или реконструкция ВЗС	57

4.2. Внедрение автоматизированного контроля параметров работы диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВОС	60

4.3. Строительство и реконструкция водопроводных сетей	60

4.4. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения	66

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	67

4.6. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	68

4.7. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов	70

4.8. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	70

4.9. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	70

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	71

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	71

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	72

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	74

Раздел 7: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	74

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	76

ВЫВОДЫ ТОМ №1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ	                                                                              78

Общие положения

Основание для разработки актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО Свенское сельское поселение:

Проект схемы водоснабжения и водоотведения МО Свенское сельское поселение на 2020 год и на перспективу до 2030 года (актуализация на 2023 год) выполнена ООО «НП ТЭКтест-32» на основании пункта 8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2019) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 2019 года);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019);

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 (ред. от 13.12.2016) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и Водоотведения»);

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (ред. от 26.07.2019) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования»;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» (с изменениями на 2 апреля 2019 года);

- СП 131.13330.2019 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, дата введения 29.05.2019 г.;

- СП 32.13330.2019 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, дата введения 26.06.2019 г.;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4), дата введения 01.01.2013 г.

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, дата введения 17.06.2017 г.;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. №168;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 01.06.2002 г., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 30 апреля 2003 года №78 (с изменениями на 13 июля 2017 года);

- «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014);

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1), приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №180;

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014), постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1;

- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15;

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Дата введения 2009-05-01;

- Схема территориального планирования Брянского района Брянской области Положения о территориальном планировании, Санкт-Петербург, 2009 г.;

- Положительное заключение государственной экспертизы «Строительство системы водоснабжения в п. Стяжное Брянского района Брянской области», 2020 г.;

- Проектная документация «Строительство системы водоснабжения в п. п. Стяжное Брянского района», 2020 г.

- Проектная документация «Строительство системы водоснабжения в п. Свень-Транспортная Брянского района», 2019 г.

Целью проекта схемы водоснабжения и водоотведения является, разработка мероприятий для удовлетворения спроса на услуги водоснабжения и водоотведения, и обеспечения надежного снабжения услугами водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Проект Схема водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения МО Свенское сельское поселение на длительную перспективу до 2030 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов.

Проект схема водоснабжения и водоотведения выполнен в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающей организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованность актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Этапы реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения:

Расчетный период реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2020 – 2025 гг.;

- 2 этап – 2026 – 2030 гг.

Системы водоснабжения и водоотведения Свенского сельского  поселения включает в себя источники, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения и водоотведения.

При разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения учтены документы территориального планирования.

Разработка проекта схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в данной пояснительной записке (в 2 томах).

Термины и определения

При проведении разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

ВЗС – водозаборные сооружения;

ВОС – водоочистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

элемент территориального деления – территория поселения, сельского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Введение

Свенское сельское поселение — муниципальное образование в юго-восточной части Брянского района Брянской области.

Административный центр - посёлок Свень. Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путем преобразования дореформенного Свенского сельсовета.

Свенское поселение включает в себя:

посёлок Свень

посёлок Ковшовское Лесничество

посёлок Лесозавод

посёлок Пятилетка

посёлок Свень -Транспортная

посёлок Стяжное

посёлок Южная Развязка

поселок санаторий Снежка.

Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 269 км2.

Численность населения на 01.01.2021 г. – 3,544  тыс. человек.

| ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 3000 ЧЕЛОВЕК И БОЛЕЕ по состоянию на 01.01.2021 года (данные РОССТАТа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов |  |
|  |  |  |  | мужчины | женщины |
| Свенское сельское поселение | 3 544 | 1 647 | 1 897 | 46,5 | 53,5 |

На рисунке 1 представлено расположение границ муниципального образования Cвенское сельского поселения Брянского района Брянской области.

Рисунок 1. Границы Cвенского сельского поселения.

п. Свень является административным центром Cвенского сельского поселения, что определяет положение поселения в сети учреждений социальной инфраструктуры. Большинство базовых объектов социальной инфраструктуры сконцентрированы в п. Свень.

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения МО Свенское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области:

Таблица 1 – динамика роста численности населения

| Населенный пункт | Численность населения, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 1-я очередь реализации 2025 г | Расчетный срок реализации 2030 г. |
| Свенское СП | 3,544 | 3,680 | 3,700 |

Порядка 91% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. В целом, оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Брянск на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены в таблице 2, таблице 3, таблице 4.

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,4 | -6,6 | -1,2 | 7,0 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 17,2 | 11,7 | 5,6 | -0,4 | -5,0 | 5,8 |

Таблица 3– Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,9 |

Таблица 4– Климатическая характеристика по метеостанции г. Брянск

| № | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,98 | - 26 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,92 | - 24 |
| 3 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С | 5,6 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 80С | 199 сут. - 2,00С |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 84 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 210 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 10 | Барометрическое давление, СПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | 21 |
|  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | 25 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 23,8 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | 38 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 9,6 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% | 72 |
| 16 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 17 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 18 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Основным поставщиком услуг по водоснабжению потребителей МО Свенское сельское поселение является МУП «Возрождение». Зоны деятельности определены в таблице 5.

Таблица 5 – Зоны деятельности регулируемой организации

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Возрождение» | 1.Артскважина п. Свень, ул.Молодежная, 11В 2.Артскважина п. Свень,ул.Свенская, 22А 3.Артскважина п. Свень-Транспортная |

Том 1 Водоснабжение

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения Свенского сельского  поселения представляет собой комплекс элементов, объединенных в общую структуру.

Свенское сельское поселение имеет централизованную закольцованную систему хозяйственно–питьевого водоснабжения общей производительностью 870 м3/сут. в п.Свень, п. Свень-Транспортная. От этой системы снабжаются водой все объекты социальной сферы п. Свень;  на хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные нужды.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Свень, п. Свень-Транспортная   является артезианская вода. Водозаборные сооружения представлены 3 скважинами  расположенными в п.Свень и 1 скважина п. Свень-Транспорная.

Таблица 1. Эксплуатационные зоны водоснабжения СП.

| Местонахождение артскважины | Год ввода | Мощность (установленная/фактическая, м3 /сутки | Обслужи-ваемый водопро- вод, м | Срок эксплуа- тации, лет | % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Артскважина п. Свень, ул.Молодежная, 11В | 1992 | 435/252 | 5300 | 44 | 100 | В летний период воды для населения недостаточно |
| 2.Артскважина п. Свень,ул.Свенская, 22А | 1988 | 435/252 | - | 24 |  |  |
| 3.Артскважина п. Свень-Транспортная | 2020 |  | 2280 |  |  |  |

Вода из водозаборных скважин подается по трубам диаметром Ду-125-100мм. поступает на напорные фильтры. Далее вода насосами по водопроводной сети распределяется между потребителями.

Характеристика сетей в разбивке по зонам централизованного водоснабжения сведена в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Протяженность сетей водоснабжения.

| диаметр, мм | протяженность, м | материал изготовления | износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | 281,6 | Сталь, | 100 |
| 51-100 | 1622,7 | Сталь |  |
| 101-125 | 2289,8 | Сталь |  |
| 0-50 | 638,6 | Полиэтилен |  |
| 51-100 | 943,7 | Полиэтилен |  |
| 101-125 | 1803,6 | Полиэтилен |  |
| Итого | 7580 |  |  |

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На момент разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения, не все эксплуатационные зоны охвачены централизованным водоснабжением.

Таблица 1.2. – Населенные пункты сельского поселения, не имеющие централизованного водоснабжения.

| № п/п | Список населенных пунктов МО | Численность населения, чел. 2020 г. | система водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Ковшовское лесничество | 422 | децентрализованная |
| 2 | поселок Лесозавод | 72 | децентрализованная |
| 3 | поселок Пятилетка | 747 | децентрализованная |
| 4 | поселок Стяжное | 378 | децентрализованная |
| 5 | поселок Южная Развязка | 31 | децентрализованная |

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений. Это создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На момент разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения, система водоснабжения представлена следующими централизованными зонами:

1.Артскважина п. Свень, ул.Молодежная, 11В

2.Артскважина п. Свень,ул.Свенская, 22А

3.Артскважина п. Свень-Транспортная

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Обеспечение водой осуществляется подземными водозаборами, транспортировка воды – посредством водопроводных сетей, диаметр 25-125мм.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы сельского поселения. Индивидуальная жилая застройка также подключена к водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки, учет воды при этом не ведется. Использование водоразборных колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

Установлен допустимый водоотбор для ВЗС Свенского СП  – 870 м3/сут. Площадь участка водозабора в границах лицензионного отвода совпадает с границами первого пояса ЗСО.

В соответствие с лицензионным соглашением к лицензии на пользование недрами установлены пояса зоны санитарной охраны в следующих границах:

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том числе, работающих на водозаборе), а также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов  и минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.

Результаты технического обследования водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения, отражены в таблице 1.4.1..

Таблица 1.4.1 – Характеристики водозаборов СП

| Местонахождение артскважины | Год ввода | Мощность (установленная/фактическая), м3 /сутки | Обслужи-ваемый водопро- вод, м | Срок эксплуа- тации, лет | % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Артскважина п. Свень, ул.Молодежная, 11В | 1992 | 435/252 | 5300 | 44 | 100 | В летний период воды для населения недостаточно |
| 2.Артскважина п. Свень,ул.Свенская, 22А | 1988 | 435/252 | - | 24 |  |  |
| 3.Артскважина п. Свень-Транспортная | 2020 |  | 2280 |  |  |  |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Технологический процесс очистки и водоподготовки поднятой воды не предусмотрен.

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления действует только в п. Свень, п. Свень-Транспортная и  п. Свень-Транспортная.

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды

В соответствии со СанПиН 2.1.4.1074-01 Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Таблица 1.4.3. Выписка из протоколов лабораторных исследований качества воды за 2022 год.

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Определяемый показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв/дм3 |
| ВЗС п. Свень |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЗС п. Свень, ул. Свенская, 22А | 15205485 | 0,69 | 0,61 | 4,5 |
| 2 | ВЗС п. Свень, ул. Молодежная, 11В | 15200411 | 0,69 | 0,61 | 4,5 |
| 3 | ВЗС п. Свень-Транспортная |  | 0,6 | 0,6 | 4,5 |

Все скважины имеют большое содержание железа. Во всех поселках необходимо устройство централизованного обезжелезивания воды.

Величины допустимого уровня по показателям, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

Основные проблемы существующей технологической схемы водоподготовки Свенского сельского поселения:

- отсутствие станций обезжелезивания;

- отсутствие системы очистки и вторичного использования промывной воды на ВОС,

Для решения данных проблем необходимо:

- строительство комплексных водоочистных сооружений, станций обезжелезивания;

- предусмотреть очистку для вторичного использования промывной воды на ВОС.

1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Результаты технического обследования электрооборудования представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5– Характеристика насосов на скважинах и наличие водосчетчиков

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  | год установки | марка водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производи- тельность | Высота подъема | Мощность двигателя |  |  |
| ВЗС п. Свень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЗС п. Свень, ул. Свенская, 22А | 15205485 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 2015 | ВСХН-80 |
| 2 | ВЗС п. Свень, ул. Молодежная, 11В | 15200411 | ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 11 | 2015 | СТВХ-80 |
| 3 | ВЗС п. Свень-Транспортная |  | ЭЦВ 6-25-141 | 25 | 140 | 11 | н/д | н/д |

Вода подается насосами ЭЦВ-6 и ЭЦВ-8 по магистральным водоводам Ду-125мм под давлением 4,0-5,8 кгс/см2в распределительную водопроводную сеть сельского поселения.

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подъём, очистку и подачу питьевой воды потребителям, предоставленные ГУП «Брянсккоммунэнерго» за период 2020-2021 гг., отражены в таблице 1.5.1

Таблица 1.5.1. – Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин)

| № | Наименование | Ед.изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего ВЗС Свенское СП |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 93,13 | 80,03 | н/д |
| 2 | Затраты электроэнергии | тыс.кВт*ч | 60,97 | 63,05 | н/д |
| 3. | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м | 0,65 | 0,79 | н/д |
| в разрезе каждого ВЗС |  |  |  |  |  |
| ВЗС п. Свень, ул. Свенская, 22А |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 42,748 | 33,967 | н/д |
| 2 | Затраты электроэнергии | тыс.кВт*ч | 22,57 | 19,027 | н/д |
| 3. | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м | 0,53 | 0,56 | н/д |
| ВЗС п. Свень, ул. Молодежная, 11В |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 50,383 | 46,065 | н/д |
| 2 | Затраты электроэнергии | тыс.кВт*ч | 38,4 | 44,022 | н/д |
| 3 | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м | 0,76 | 0,96 | н/д |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93кВтч/м3.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) сельского поселения можно охарактеризовать как нормативную.

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования составляет      7,580 км. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

В настоящий момент водопроводные сети системы водоснабжения муниципального образования Свенское сельское поселение проложены из стали и полиэтилена. Износ водопроводной сети в среднем составляет 100%.

В таблице 1.6. указана характеристика сетей водоснабжения по состоянию на 2022 год.

Таблица 1.6. Характеристика сетей водоснабжения.

| диаметр, мм | протяженность, м | материал изготовления | износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | 281,6 | Сталь, | до 100 |
| 51-100 | 1622,7 | Сталь |  |
| 101-125 | 2289,8 | Сталь |  |
| 0-50 | 638,6 | Полиэтилен |  |
| 51-100 | 943,7 | Полиэтилен |  |
| 101-125 | 1803,6 | Полиэтилен |  |
| Итого | 7580 |  |  |

Параметры участков сетей актуализовались (корректировка) в соответствие с паспортами на сети. Система водоснабжения тупиковая.

Статистика отказов водопроводных сетей представлена в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Отказы водопроводной сети.

| Наименование населенного пункта | Тип водоснабжения | Количество аварий |  |  | Время устранений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| п.Свень | Холодное водоснабжение | - | - | - | - |
|  | Горячее водоснабжение | - | - | - | - |

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7. – Требования к качеству услуги водоснабжения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: - в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); - у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | Отклонение за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: - При давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам; - При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил давления не допускается. |

Анализ системы водоснабжения выявил следующие технические и технологические проблемы:

- значительная протяженность сетей с высокой степенью износа;

- превышен показатель «железо» согласно проведенным лабораторным исследованиям качества воды;

- отсутствие системы очистки и вторичного использования промывной воды на ВЗС.

д) высокая степенью износа сетей –до 100%.

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения – совокупность трубопроводов и расположенных в индивидуальных или центральных тепловых пунктах устройств для приготовления и распределения горячей воды на одно здание или группу. По организации движения горячей воды в трубопроводах централизованной системы горячего водоснабжения подразделяют на тупиковые и циркуляционные. В первых между тепловым пунктом и водоразборными приборами прокладывается трубопровод, подающий горячую воду к месту ее потребления. При отсутствии водозабора вода в подающем трубопроводе не движется и, следовательно, остывает. После перерыва в водоразборе потребители получают воду со сниженной температурой, что понижает качество горячего водоснабжения и приводит к необходимости слива теплой воды в канализацию. Тупиковые системы рекомендуются для объектов с постоянным водоразбором – банно-прачечных комбинатов, технологических установок. В циркуляционных системах, кроме подающего, прокладывают циркуляционный трубопровод, что позволяет поддерживать циркуляцию воды при небольшом водоразборе или при полном его отсутствии. При этом температура воды, подходящей к водоразборным приборам, не падает ниже заданной величины (60°С) и не происходит слива из системы, приводящего к потерям воды и теплоты.

Теплоснабжающей организацией в Свенском СП является МУП «Брянсккоммунэнерго»

1.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственник объектов водоснабжения - администрация Свенского сельского поселения.

Эксплуатант объекта инфраструктуры - МУП «Возрождение»

Основание эксплуатации - Право хозяйственного ведения.

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения на период 2020-2030 годов

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Разработка проекта схемы водоснабжения МО Свенское сельское поселение выполнена с учетом достижения следующих целей:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Разработка проекта схемы водоснабжения проведена с соблюдением следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение обеспеченности населения централизованными системами водоснабжения.

- повышение качества питьевой воды.

- сокращение потерь воды.

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения.

- повышение энергетической эффективности.

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения.

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В муниципальном образовании согласована и утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Свенского сельского поселения на 2021-2031 годы. (утверждена постановлением Свенской сельской администрации от  20.05.2021 г. № 15 ).

Мероприятия Программы комплексного развития в сфере водоснабжения:

- строительство водопроводных сетей для нового строительства

-  строительство водопровода в  п. Стяжное;

- изготовление проектно-сметной документации и строительство водопровода в п. Стяжное

- замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы;

- промывка и ремонт артезианских скважин п. Свень;

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений п. Свень;

- мероприятия по уменьшению водопотребления, т.ч. установка приборов учета

Строительство системы водоснабжения в п. Стяжное Брянского района Брянской области

Проектная документация согласована и утверждена проектная документация в 2020 г.

Предусмотрено строительство водозаборных узлов №№ 1,2 и водопроводной сети в п. Стяжное Брянского района Брянской области.

Строительство объекта планируется в рамках адресной инвестиционной программы на 2020 год.

Источник финансирования – бюджетные средства.

Заказчик проектной документации – Администрация Брянского района.

Централизованная система водоснабжения п.Стяжное Брянского района Брянской области будет представлена двумя независимыми системами водоснабжения - централизованная система водоснабжения западной части населенного пункта (Стяжное 1) и централизованная система водоснабжения восточной части населенного пункта (Стяжное 2).

Участок под проектируемое строительство водозаборного узла №1 расположен в юго-западной части н.п. Стяжное, в 0,5 км к юго-западу от ж/д вокзала ст. Стяжное, по ул. Лесная.

Участок под проектируемое строительство ВЗУ №2 расположен в северо-восточной части н.п. Стяжное, в 0,7 км на северо-восток от ж/д вокзала ст. Стяжное,

по ул. Киевская.

Прокладка водопроводных сетей запроектирована по улицам населённого пункта Стяжное.

Прокладка водопроводных сетей запроектирована вдоль красных линий существующей застройки.

Категория земель – земли населённого пункта.

Проектной документацией предусмотрено строительство водозаборного узла № 1 и водозаборного узла № 2, в составе каждого: водозаборная скважина, насосная станция первого подъёма над устьем скважины, водонапорная башня и водопроводная сеть по улицам населённого пункта.

Централизованная система водоснабжения будет обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление населенного пункта.

Централизованная система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории.

Проектной документацией предусматривается строительство водозаборного узла № 1:

бурение водозаборной скважины глубиной 155 метров;

строительство насосной станции первого подъема над устьем водозаборной скважины;

монтаж технологического оборудования и электрооборудования насосной станции;

подключение проектируемого водозаборного сооружения к сети электроснабжения;

строительство водонапорной башни;

строительство водопроводной сети по улицам населенного пункта;

организация первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

строительство подъездной дороги к водозаборным сооружения;

строительство подъездной дороги к водозаборным сооружения.

Проектной документацией предусматривается строительство водозаборного узла № 2:

бурение водозаборной скважины глубиной 155 метров;

строительство насосной станции первого подъема над устьем водозаборной скважины;

монтаж технологического оборудования и электрооборудования насосной станции;

подключение проектируемого водозаборного сооружения к сети электроснабжения;

строительство водонапорной башни;

строительство водопроводной сети по улицам населенного пункта;

организация первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

строительство подъездной дороги к водозаборным сооружения.

Водопроводная сеть прокладывается по улицам н.п. Стяжное.

Система водоснабжения населенного пункта будет представлена источниками водоснабжения – двумя водозаборными узлами № 1 и № 2 с насосными станциями первого подъема и регулирующими ёмкостями – водонапорными башнями, водопроводной сетью по улицам населенного пункта. Наружный водопровод – хозяйственно - питьевой низкого давления.

По объекту Стяжное 1.

Максимальная производительность водозаборных узлов – 7,56 м3/ч (50,88 м3/сут). Производительность насосной станции водозаборного узла №1 – 6,5 м3/час.

По объекту Стяжное 2.

Максимальная производительность водозаборных узлов – 5,9 м3/ч (32,82 м3/сут). Производительность насосной станции водозаборного узла №1 – 4,0 м3/час.

Максимальное рабочее давление в сети – 0,20 МПа.

Водопроводная сеть населенного пункта – кольцевая с отдельными тупиковыми линиями.

Проектируемый водопровод жилой застройки монтируется из полиэтиленовых напорных труб марки ПЭ100 SDR17,6 110×6,3; 63×3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 и ПЭ100 SDR11 110×10 питьевая ГОСТ 18599-2001.

Тип основания трубопроводов – естественное.

Обратную засыпку трубопровода предусмотрено выполнить местным грунтом без твердых включений на высоту не менее 30 см над верхней образующей трубы.

Сводный сметный расчет стоимости строительства (в ценах на 1 квартал 2020 года с применением  индексов изменения сметной стоимости)  составляет 17617,77 тыс. руб.

Срок завершения строительства – 2025 год.

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Характеристика балансов представлен по двум ВЗС, так как данные МУП «Возрождение» по  артскважине п. Свень-Транспортнаяза не представлены.

Поднято воды из подземных источников всего по ВЗС Cвенского СП за 2021 год -                    80,032 тыс.м3.

В таблице 3.1. представлены объемы добычи воды за 2020-2021 г.г.

Таблица 3.1. – Подъем воды по ВЗС Свенского СП.

| Арт.скважина № 1, п.Свень,ул.Свенская,22 А |  | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем добычи воды (подъем воды) | 1000 м3 | 42,748 | 33,967 |
| Отпуск воды в сеть всего | 1000 м3 | 42,750 | 33,970 |
| Потери воды в сети всего, в т.ч.: | 1000 м3 | 21,200 | 15,950 |
| Потери воды в сети всего,% к отпуску в сеть | % | 49,590 | 46,960 |
| - нормативные потери, тыс.м3 | 1000 м3 | 3,847 | 3,057 |
| - нормативные потери, % | % | 9,000 | 9,000 |
| - сверхнормативные потери, тыс.м3 | 1000 м3 | 17,352 | 12,890 |
| - сверхнормативные потери, % | % | 40,590 | 37,950 |
| Полезный отпуск всего, в т.ч.: | 1000 м3 | 21,550 | 18,020 |
| Полезный отпуск всего (тыс.руб без НДС), в т.ч.: (вода) | 1000 руб | 386,460 | 360,260 |
| - ВХО | 1000 м3 | 0,306 | 0,227 |
| - ВХО тыс.руб (вода) | 1000 руб | 3,755 | 3,308 |
| - полезный отпуск потребителям | 1000 м3 | 21,243 | 17,793 |
| Полезный отпуск потребителям, тыс.руб без НДС (вода) | 1000 руб | 382,709 | 356,948 |
| Расход э/энергии, тыс.кВт | тыс. кВт/ч | 22,570 | 19,027 |
| Расход э/энергии, тыс.руб | 1000 руб | 174,566 | 150,209 |
| Удельный расход э/энергии | КВт/м3 | 0,530 | 0,560 |
| Итого затрат на эксплуатацию | 1000 руб | 188,940 | 162,950 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | 1000 руб | 3,507 | 4,953 |
| Итого себестоимость | 1000 руб | 195,010 | 171,050 |
| Арт.скважина № 2, п.Свень,ул.Молодежная, 11В |  | 2020 г. | 2021 г. |
| Объем добычи воды (подъем воды) | 1000 м3 | 50,383 | 46,065 |
| Отпуск воды в сеть всего | 1000 м3 | 50,390 | 46,060 |
| Потери воды в сети всего, в т.ч.: | 1000 м3 | 23,830 | 19,930 |
| Потери воды в сети всего,% к отпуску в сеть | % | 47,300 | 43,260 |
| - нормативные потери, тыс.м3 | 1000 м3 | 4,534 | 4,146 |
| - нормативные потери, % | % | 9,000 | 9,000 |
| - сверхнормативные потери, тыс.м3 | 1000 м3 | 19,292 | 15,785 |
| - сверхнормативные потери, % | % | 38,290 | 34,270 |
| Полезный отпуск всего, в т.ч.: | 1000 м3 | 26,560 | 26,130 |
| Полезный отпуск всего (тыс.руб без НДС), в т.ч.: (вода) | 1000 руб | 471,950 | 526,170 |
| - ВХО | 1000 м3 | 0,085 | 0,092 |
| - ВХО тыс.руб (вода) | 1000 руб | 0,882 | 1,638 |
| - полезный отпуск потребителям | 1000 м3 | 26,472 | 26,042 |
| Полезный отпуск потребителям, тыс.руб без НДС (вода) | 1000 руб | 471,069 | 524,535 |
| Расход э/энергии, тыс.кВт | тыс. кВт/ч | 38,400 | 44,022 |
| Расход э/энергии, тыс.руб | 1000 руб | 238,610 | 287,901 |
| Удельный расход э/энергии | КВт/м3 | 0,760 | 0,960 |
| Итого затрат на эксплуатацию | 1000 руб | 249,200 | 291,400 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | 1000 руб |  |  |
| Итого себестоимость | 1000 руб | 251,850 | 297,840 |

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

| Арт.скважина № 1, п.Свень,ул.Свенская,22 А | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем добычи воды (подъем воды) | 1000 м3 | 42,748 | 33,967 |
| Отпуск воды в сеть всего | 1000 м3 | 42,750 | 33,970 |
| Потери воды в сети всего, в т.ч.: | 1000 м3 | 21,200 | 15,950 |
| Потери воды в сети всего,% к отпуску в сеть | % | 49,590 | 46,960 |
| - нормативные потери, тыс.м3 | 1000 м3 | 3,847 | 3,057 |
| - нормативные потери, % | % | 9,000 | 9,000 |
| - сверхнормативные потери, тыс.м3 | 1000 м3 | 17,352 | 12,890 |
| - сверхнормативные потери, % | % | 40,590 | 37,950 |
| Полезный отпуск всего, в т.ч.: | 1000 м3 | 21,550 | 18,020 |
| Полезный отпуск всего (тыс.руб без НДС), в т.ч.: (вода) | 1000 руб | 386,460 | 360,260 |
| - полезный отпуск потребителям | 1000 м3 | 21,243 | 17,793 |
| Полезный отпуск потребителям, тыс.руб без НДС (вода) | 1000 руб | 382,709 | 356,948 |
| Арт.скважина № 2, п.Свень,ул.Молодежная, 11В |  | 2020 г. | 2021 г. |
| Объем добычи воды (подъем воды) | 1000 м3 | 50,383 | 46,065 |
| Отпуск воды в сеть всего | 1000 м3 | 50,390 | 46,060 |
| Потери воды в сети всего, в т.ч.: | 1000 м3 | 23,830 | 19,930 |
| Потери воды в сети всего,% к отпуску в сеть | % | 47,300 | 43,260 |
| - нормативные потери, тыс.м3 | 1000 м3 | 4,534 | 4,146 |
| - нормативные потери, % | % | 9,000 | 9,000 |
| - сверхнормативные потери, тыс.м3 | 1000 м3 | 19,292 | 15,785 |
| - сверхнормативные потери, % | % | 38,290 | 34,270 |
| Полезный отпуск всего, в т.ч.: | 1000 м3 | 26,560 | 26,130 |
| Полезный отпуск всего (тыс.руб без НДС), в т.ч.: (вода) | 1000 руб | 471,950 | 526,170 |
| - полезный отпуск потребителям | 1000 м3 | 26,472 | 26,042 |
| Полезный отпуск потребителям, тыс.руб без НДС (вода) | 1000 руб | 471,069 | 524,535 |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. – Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Подача, |  | Подача, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/год |  | м3/сут. |  |
|  |  | факт, 2021г. | Расчетный срок 2020-2030гг. | факт, 2021г. | Расчетный срок 2020-2030гг. |
| 1 | Всего ВЗС Свенское сельское поселение: п.Свень,ул.Свенская,22 А; п.Свень,ул.Молодежная, 11В | 80,032 | 313,88 | 219,26 | 859,96 |
| Всего: |  | 80,032 | 313,88 | 219,26 | 859,96 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.). Структурный баланс ВЗС Свенского СП представлен в таблице 3.1.

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2022 год составило                        80,032 тыс.куб.м. Подъем технической воды ВЗС не осуществляется. Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены постановлением Управления государственного регулирования тарифов Брянской области.

Выписка к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области  от 5 декабря 2013 года №  41/2-нвк.

Приложение 1                                             				к приказу управления государственного

регулирования тарифов Брянской области				                                              от 5 декабря 2013 года №  41/2-нвк

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, хододному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещенииях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области

куб.метр на 1 человека в месяц

| № п/п | Степень благоустройства | При наличии централизованных систем холодного и горячего водоснабжения |  |  | При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева холодной воды водонагревательными приборами |  | При централизованной системе холодного водоснабжения (без водонагревательных приборов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснаб-жение | горячее водоснаб-жение | водоот-ведение (канали-зация) | холодное водоснаб-жение | водоотведе-ние (канализация) | холодное водоснабжение | водоотведение (канализация) |
| I группа (водопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уличные колонки |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
| 2 | колонки во дворе |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
| 3 | дома: водопровод, без канализации |  |  |  |  |  | 2,35 |  |
| 4 | общежития: водопровод, без канализации |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
| 5 | дома: водопровод, центральная канализация |  |  |  |  |  | 2,85 | 2,85 |
| 5.1 | дома: водопровод, местная канализация |  |  |  |  |  | 2,85 |  |
| 6 | общежития: водопровод, центральная канализация |  |  |  |  |  | 2,25 | 2,25 |
| 6.1 | общежития: водопровод, местная канализация |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
| 7 | дома: водопровод, центральная канализация | 1,80 | 1,16 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |  |  |
| 7.1 | дома: водопровод, местная канализация | 1,80 | 1,16 |  | 2,96 |  |  |  |
| II группа (водопровод, санузел) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | дома и общежития: водопровод, санузел, центральная канализация | 2,16 | 1,16 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |  |  |
| 8.1 | дома и общежития: водопровод, санузел, местная канализация | 2,16 | 1,16 |  | 3,32 |  |  |  |
| 9 | дома и общежития: водопровод, санузел, центральная канализация |  |  |  |  |  | 3,22 | 3,22 |
| 9.1 | дома и общежития: водопровод, санузел, местная канализация |  |  |  |  |  | 3,22 |  |
| III группа (водопровод, душ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | дома и общежития с душами при жилых комнатах: водопровод, душ, санузел, центральная канализация | 2,76 | 1,87 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |  |  |
| 10.1 | дома и общежития с душами при жилых комнатах: водопровод, душ, санузел, местная канализация | 2,76 | 1,87 |  | 4,63 |  |  |  |
| 11 | дома и общежития с душами при жилых комнатах: водопровод, душ, центральная канализация | 2,40 | 1,87 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |  |  |
| 11.1 | дома и общежития с душами при жилых комнатах: водопровод, душ, местная канализация | 2,40 | 1,87 |  | 4,27 |  |  |  |
| 12 | Общежития: душевые на этажах, раковины в умывальниках на общих кухнях: водопровод, душ, санузел, центральная канализация | 2,56 | 1,63 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |  |  |
| 12.1 | Общежития: душевые на этажах, раковины в умывальниках на общих кухнях: водопровод, душ, санузел, местная канализация | 2,56 | 1,63 |  | 4,19 |  |  |  |
| 13 | Общежития душевые и умывальники на этажах: водопровод, душ, санузел, центральная канализация | 2,34 | 1,49 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |
| 13.1 | Общежития душевые и умывальники на этажах: водопровод, душ, санузел, местная канализация | 2,34 | 1,49 |  | 3,83 |  |  |  |
| 14 | Общежития душевые подвальном помещении: водопровод, душ, санузел, центральная канализация | 2,37 | 1,39 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |  |  |
| 14.1 | Общежития душевые подвальном помещении: водопровод, душ, санузел, местная канализация | 2,37 | 1,39 |  | 3,76 |  |  |  |
| IV группа (водопровод, ванна) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, санузел, центральная канализация | 2,76 | 1,87 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, санузел, центральная канализация | 2,71 | 1,81 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, санузел, центральная канализация | 2,66 | 1,75 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |  |  |
| 15.1 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, санузел, местная канализация | 2,76 | 1,87 |  | 4,63 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, санузел, местная канализация | 2,71 | 1,81 |  | 4,52 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, санузел, местная канализация | 2,66 | 1,75 |  | 4,41 |  |  |  |
| 16 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, центральная канализация | 2,40 | 1,87 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, центральная канализация | 2,35 | 1,81 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, центральная канализация | 2,30 | 1,75 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |  |  |
| 16.1 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, местная канализация | 2,40 | 1,87 |  | 4,27 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, местная канализация | 2,35 | 1,81 |  | 4,16 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, местная канализация | 2,30 | 1,75 |  | 4,05 |  |  |  |
| 17 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, санузел, центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 4,26 | 4,26 |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, санузел, центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 4,15 | 4,15 |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, санузел, центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 4,04 | 4,04 |  |  |
| 17.1 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, санузел, местная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 4,26 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, санузел, местная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 4,15 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, санузел, местная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 4,04 |  |  |  |
| 18 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 3,90 | 3,90 |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 3,79 | 3,79 |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 3,68 | 3,68 |  |  |
| 18.1 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, местная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 3,90 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, местная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 3,79 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, местная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 3,68 |  |  |  |
| 19 | дома: водопровод, ванна, санузел, центральная канализация |  |  |  |  |  | 4,09 | 4,09 |
| 19.1 | дома: водопровод, ванна, санузел, местная канализация |  |  |  |  |  | 4,09 |  |
| 20 | дома: водопровод, ванна, центральная канализация |  |  |  |  |  | 3,72 | 3,72 |
| 20.1 | дома: водопровод, ванна, местная канализация |  |  |  |  |  | 3,72 |  |
| V группа (водопровод, ванна, душ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация | 3,58 | 2,51 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация | 3,53 | 2,45 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация | 3,48 | 2,39 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |  |  |
| 21.1 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная канализация | 3,58 | 2,51 |  | 6,09 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация | 3,53 | 2,45 |  | 5,98 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация | 3,48 | 2,39 |  | 5,87 |  |  |  |
| 22 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, центральная канализация | 2,95 | 2,51 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, центральная канализация | 2,90 | 2,45 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, центральная канализация | 2,85 | 2,39 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |  |  |
| 22.1 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, местная канализация | 2,95 | 2,51 |  | 5,46 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, местная канализация | 2,90 | 2,45 |  | 5,35 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, местная канализация | 2,85 | 2,39 |  | 5,25 |  |  |  |
| 23 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 5,13 | 5,13 |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 5,02 | 5,02 |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 4,92 | 4,92 |  |  |
| 23.1 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 5,13 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 5,02 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 4,92 |  |  |  |

Примечание:

1.Данные нормативы потребления по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению (канализации) применяются на территории всех муниципальных образований Брянской области, кроме муниципальных образований указанных в приложениях 2-33 для конкретных многоквартирных и жилых домов с указанной степенью благоустройства.

Информация о тарифах водоснабжения и водоотведения на услуги МУП "Возрождение" Брянского района

| Информация о Тарифах на услуги МУП "Возрождение" Брянского района на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты приказа Управления государственного регулирования тарифов Брянской области | Потребители. Наименование сельского поселения. | Холодное водоснабжение, руб/м.куб (без учета НДС) |  | Водоотведение, руб/м.куб (без учета НДС) |  |  |  |
|  |  | с 01.01.2022г. | с 01.07.2022г. | с 01.01.2022г. | с 01.07.2022г. |  |  |
| Приказ №34/84-вк от 20.12.2021 г. | Свенское (только для п. Свень-Транспортная) | 23,82 | 25,25 |  |  |  |  |
| Приказ №5/1-вк от 15.03.2022 г. | Свенское сельское поселение. п. Свень | 20,54 | 21,25 | 33,86 | 34,76 |  |  |
| Информация о размере платы на услуги "Полив" МУП "Возрождение" Брянского района на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа | Потребители. Наименование сельского поселения | сроки поливочного сезона |  | куб.м/1кв.м. | поливочная площадь, | тариф. Руб/м.куб. |  |
|  |  | с | по |  | м.кв. | с 01.01.2022г. | с 01.07.2022г. |
| Постановление от 07.02.2022г. №11. "Об установлении норм полива и порядка взимания платы за полив на территории Свенсого сельского поселения." | Свенское (Свень-Транспортная, п. Стяжное) | 01.05.2022 | 31.08.2022 | 0,098 | 200 | 23,82 | 25,25 |
|  | Свенское ( п. Свень) | 01.05.2022 | 31.08.2022 | 0,098 | 200 | 20,54 | 21,25 |
| Информация о Тарифах на услуги МУП "Возрождение" Брянского района на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Управления государственного регулирования тарифов Брянской области | Потребители. Наименование сельского поселения. | Холодное водоснабжение, руб/м.куб (без учета НДС) | Водоотведение, руб/м.куб (без учета НДС) |  |  |  |  |
|  |  | с 01.12.2022г по 31.12.2023г | с 01.12.2022г по 31.12.2023г |  |  |  |  |
| Приказ №34-1/93-вк от 23.11.2022 г. | Свенское (только для п. Свень-Транспортная, п. Стяжное) | 27,38 |  |  |  |  |  |
| Приказ №34-1/95-вк от 23.11.2022 г. | Свенское сельское поселение. п. Свень | 23 | 36,6 |  |  |  |  |

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит:

- количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- количество воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

Таблица 3.4. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой  воды и планов по установке приборов учета.

| Наличие приборов учета | 2020г. | 2021г. | 2022г. | план на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка приборов учета всего | 398 | 400 | 398 | 477 |
| Ж/здания / квартиры | 387 | 377 | 387 | 464 |
| Бюджетные организации | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Прочие отрасли, в т. ч. Промышленные объекты | 6 | 6 | 6 | 6 |

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Баланс холодного водоснабжения характеризуется потерями воды в сетях водоснабжения 9% - в 2021 году.  Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному подъему воды муниципального образования за период 2021 г. представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Максимальный и среднесуточный расход подъема воды муниципального образования.

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) | куб.м/сутки | 263,12 |
| 2 | Поднято воды из подземных источников (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 219,27 |
| 3 | Полезный отпуск (максимальное значение) | куб.м/сутки | 145,15 |
| 4 | Полезный отпуск (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 120,96 |

Максимальный суточный расход определен согласно СП:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,2.

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №626.

На ВЗС  установлен допустимый водоотбор эксплуатируемых ВЗС – 435 м3/сут. Из таблицы 3.5. максимальное значение поднятой  воды 263,12 м3/сут. резерв- 171,7 м3/сут.

Таким образом, фактической мощности водозабора ВЗС Свенского СП достаточно для подъема требуемого количества воды.

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 22) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1). Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10%. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Таким образом, максимальное водопотребление на расчетный срок составит               1,032 тыс. м3/сут.

Хранение противопожарного запаса обеспечивается в резервуарах чистой воды на площадке ВОС. Пополнение противопожарного запаса предусматривается за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Таблица 3.6– Расчетные балансы фактического и прогнозируемого водопотребления

МО Свенское СП.

| Наименование потребителей | Расчетный срок до 2030 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды, тыс.м3/сут. |  |
|  |  |  | Qср. | Qmax. К=1,2 |
| Всего по муниципальному образованию | 3,700 | 210/160 | 0,592 | 0,710 |
| в т.ч. горячая вода | 3,700 | 75/70 | 0,278 | 0,333 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,059 | 0,071 |
| Итого: |  |  | 0,651 | 0,781 |
| Поливочные нужды | 3,700 | 50 | 0,185 | 0,222 |
| Промышленные предприятия и прочие потребители |  |  | 0,024 | 0,029 |
| Всего | 3,700 |  | 0,860 | 1,032 |

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

При проведении работ по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения МО Свенское сельское поселение, установлено наличие системы закрытого водоразбора горячего водоснабжения

Закрытая схема водоразбора обеспечивает:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов страны) и отложения солей (для районов, расположенных южнее);

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» является теплоснабжающей организацией в сельском поселении.

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сведения о фактическом потреблении воды приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8. – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды МО Свенское СП.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | Расчетный срок схемы до 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЗС Свенское СП |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 80,03 | 313,88 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 80,03 | 313,88 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |  |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,87 | 6,28 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,87 | 6,28 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |  |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 44,15 | 307,61 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 44,15 | 307,61 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |  |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 35,88 | 24,61 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 35,88 | 24,61 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |  |

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей Свенского сельского поселения осуществляет водоснабжающая организация МУП «Возрождение»  Сведения о зонах обслуживания поставщика услуг по водоснабжению приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9. - Зона деятельности гарантирующей организации.

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Возрождение» | - Артскважина п. Свень, ул.Молодежная, 11В - Артскважина п. Свень,ул.Свенская, 22А - Артскважина п. Свень-Транспортная |

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами приведен в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов до 2030 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2022 г. | Расчетный срок схемы до 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего ВЗС Свенского СП |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 80,032 | 313,88 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,87 | 6,28 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 44,15 | 307,61 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 35,88 | 24,61 |

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На современном этапе развития коммунального водоснабжения повсеместно особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются:

- дефицит водных ресурсов как существующих, так и потенциальных;

- опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки;

- финансовые и экономические аспекты;

- необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений.

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды 
(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью.

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи разработки проекта схемы и должны реализовываться отдельными программами.

Потери воды в централизованных системах водоснабжения на 2022 год составляют 44,8%, замена сетей, согласно описанных сценариев развития приведет к их снижению. Сценарии развития системы водоснабжения МО на период с 2024 по 2030 гг. определяет замену сетей водоснабжения протяженностью 5,13 км, поэтапно в расчетный год.

3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 3.12.

Использование технической воды в расчетный период 2023-2030 годы не планируется. Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов водоснабжения представлен в таблице 5.13.

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Основной задачей комплекса ВЗС является подъем достаточного количества воды и последовательная очистка воды для приготовления воды питьевого качества для обеспечения потребителей.

Производительность всего ВЗС МО составляет 870 м3/сут. При максимальном суточном потреблении воды до 2030 года (расчет на количеству населения) 1032 м3/сут., дефицит производительности ВЗС составит  - 162 м3/сут.

3.14 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения наделено МУП «Возрождение»

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Новое строительство или реконструкция ВЗС

В муниципальном образовании согласована и утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Свенского сельского поселения на 2021-2031 годы. (утверждена постановлением Свенской сельской администрации от  20.05.2021 г. № 15 ).

Мероприятия Программы комплексного развития в сфере водоснабжения:

- строительство водопроводных сетей для нового строительства

-  строительство водопровода в  п. Стяжное;

- изготовление проектно-сметной документации и строительство водопровода в п. Стяжное

- замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы;

- промывка и ремонт артезианских скважин п. Свень;

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений п. Свень;

- мероприятия по уменьшению водопотребления, т.ч. установка приборов учета

Строительство системы водоснабжения в п. Стяжное Брянского района Брянской области

Проектная документация согласована и утверждена проектная документация в 2020 г.

Предусмотрено строительство водозаборных узлов №№ 1,2 и водопроводной сети в п. Стяжное Брянского района Брянской области.

Строительство объекта планируется в рамках адресной инвестиционной программы на 2020 год.

Источник финансирования – бюджетные средства.

Заказчик проектной документации – Администрация Брянского района.

Централизованная система водоснабжения п.Стяжное Брянского района Брянской области будет представлена двумя независимыми системами водоснабжения - централизованная система водоснабжения западной части населенного пункта (Стяжное 1) и централизованная система водоснабжения восточной части населенного пункта (Стяжное 2).

Участок под проектируемое строительство водозаборного узла №1 расположен в юго-западной части н.п. Стяжное, в 0,5 км к юго-западу от ж/д вокзала ст. Стяжное, по ул. Лесная.

Участок под проектируемое строительство ВЗУ №2 расположен в северо-восточной части н.п. Стяжное, в 0,7 км на северо-восток от ж/д вокзала ст. Стяжное,

по ул. Киевская.

Прокладка водопроводных сетей запроектирована по улицам населённого пункта Стяжное.

Прокладка водопроводных сетей запроектирована вдоль красных линий существующей застройки.

Категория земель – земли населённого пункта.

Проектной документацией предусмотрено строительство водозаборного узла № 1 и водозаборного узла № 2, в составе каждого: водозаборная скважина, насосная станция первого подъёма над устьем скважины, водонапорная башня и водопроводная сеть по улицам населённого пункта.

Централизованная система водоснабжения будет обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление населенного пункта.

Централизованная система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории.

Проектной документацией предусматривается строительство водозаборного узла № 1:

бурение водозаборной скважины глубиной 155 метров;

строительство насосной станции первого подъема над устьем водозаборной скважины;

монтаж технологического оборудования и электрооборудования насосной станции;

подключение проектируемого водозаборного сооружения к сети электроснабжения;

строительство водонапорной башни;

строительство водопроводной сети по улицам населенного пункта;

организация первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

строительство подъездной дороги к водозаборным сооружения;

строительство подъездной дороги к водозаборным сооружения.

Проектной документацией предусматривается строительство водозаборного узла № 2:

бурение водозаборной скважины глубиной 155 метров;

строительство насосной станции первого подъема над устьем водозаборной скважины;

монтаж технологического оборудования и электрооборудования насосной станции;

подключение проектируемого водозаборного сооружения к сети электроснабжения;

строительство водонапорной башни;

строительство водопроводной сети по улицам населенного пункта;

организация первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

строительство подъездной дороги к водозаборным сооружения.

Водопроводная сеть прокладывается по улицам н.п. Стяжное.

Система водоснабжения населенного пункта будет представлена источниками водоснабжения – двумя водозаборными узлами № 1 и № 2 с насосными станциями первого подъема и регулирующими ёмкостями – водонапорными башнями, водопроводной сетью по улицам населенного пункта. Наружный водопровод – хозяйственно - питьевой низкого давления.

По объекту Стяжное 1.

Максимальная производительность водозаборных узлов – 7,56 м3/ч (50,88 м3/сут). Производительность насосной станции водозаборного узла №1 – 6,5 м3/час.

По объекту Стяжное 2.

Максимальная производительность водозаборных узлов – 5,9 м3/ч (32,82 м3/сут). Производительность насосной станции водозаборного узла №1 – 4,0 м3/час.

Максимальное рабочее давление в сети – 0,20 МПа.

Водопроводная сеть населенного пункта – кольцевая с отдельными тупиковыми линиями.

Проектируемый водопровод жилой застройки монтируется из полиэтиленовых напорных труб марки ПЭ100 SDR17,6 110×6,3; 63×3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 и ПЭ100 SDR11 110×10 питьевая ГОСТ 18599-2001.

Тип основания трубопроводов – естественное.

Обратную засыпку трубопровода предусмотрено выполнить местным грунтом без твердых включений на высоту не менее 30 см над верхней образующей трубы.

Сводный сметный расчет стоимости строительства (в ценах на 1 квартал 2020 года с применением  индексов изменения сметной стоимости)  составляет 17617,77 тыс. руб.

Срок завершения строительства – 2025 года.

4.2 Внедрение автоматизированного контроля параметров работы диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС

Суть диспетчеризации заключается в визуализации информации о функционировании инженерных систем и предоставлении оператору возможности прямого управления оборудованием из диспетчерского пункта. Данные о состоянии инженерного оборудования, а также данные с приборов коммерческого и технического учета поступают от контроллеров локальной автоматики и передаются на сервер. Обработанные технологические данные с необходимой аналитической информацией выводятся на экранах компьютеров на рабочих местах операторов в наглядном динамическом графическом виде.

При использовании систем диспетчеризации инженерных систем повышается рациональность использования всех видов ресурсов, повышается надежность функционирования оборудования. Автоматизированная система диспетчеризации инженерных систем позволяет учитывать энергоресурсы, нормировать их потребление, корректировать работу оборудования с учетом внешних условий.

Необходима дальнейшая автоматизация процессов ВОС. Первым этапом следует внедрить автоматизированный сбор информации с приборов учета поднятой и отпущенной воды, архивирование данных и представление отчетов об объемах воды за требуемый период, предоставление аналитической информации (максимальные, минимальные, средние почасовые, посуточные значения за требуемый период и т.п.). Далее следует провести диспетчеризацию датчиков уровня, насосной и компрессорной станций.

Стоимость разработки платформы для автоматизации и диспетчеризации на основе платформы Masterscada 4D составит 1 500,00 тыс. руб.

4.3 Строительство и реконструкция водопроводных сетей

При проектировании, строительстве и проведению работ по реконструкции водопроводных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водопотребления, целесообразно рассмотреть использование полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД или ПЭ).

На данный момент рекомендуется замена существующих сетей по МО, выполненных из стали, на рекомендуемый материал. Строительство новых сетей водоснабжения из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоснабжения районов новой застройки.

В разработанном проекте схемы водоснабжения и водоотведения приведены возможные перспективные районы нового строительства, которые требуют обязательного уточнения после разработки градостроительной документации и проектных решений.

Целесообразно рассмотреть использование ПНД диаметром 110 мм, при реконструкции квартальных сетей, особенно, проложенных в техподпольях. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от других материалов:

- химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с водой;

- высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5%) дает возможность выдержать подвижки грунта;

- безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает зарастание, в том числе и за счет колоний железистых бактерий;

г)	входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена существенно падает вероятность появления гидроударов, а также разрушения во время замерзания воды.

Сценарий развития системы водоснабжения МО на период с 2023 по 2030 гг. определяет замену сетей водоснабжения протяженностью 5,13 км, поэтапно в год по 0,513 км, что приведет к снижению потерь воды в сетях с 44,8% до 8%. Предлагается плановая поэтапная перекладка с распределением по годам. Данные сведены в таблицу 4.3.

Сведения основных мероприятий по реализации проекта схемы и рекомендации по реконструкции сетей водоснабжения приведены в таблице 4.3.1.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.

Таблица 4.3. – Перечень перекладываемых существующих сетей согласно сценариям развития

| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0-50 | сталь/полиэтилен | 0-50 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 62 | 174,07 | 62 | 182,77 | 62 | 191,91 | 62 | 201,50 | 372 | 1269,48 | 2019,73 |
| 2 | 51-100 | сталь/полиэтилен | 51-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 197 | 551,90 | 197 | 579,49 | 197 | 608,46 | 197 | 638,89 | 1180 | 4024,99 | 6403,73 |
| 3 | 101-125 | сталь/полиэтилен | 101-125 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 255 | 714,43 | 255 | 750,15 | 255 | 787,66 | 255 | 827,04 | 1527 | 5210,34 | 8289,61 |
| Итого по первому сценарию |  |  |  |  | 0 | 0 | 513 | 1440 | 513 | 1512 | 513 | 1588 | 513 | 1667 | 3079 | 10505 | 16713,07 |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110 | новое строительство | 110 | ПНД/ПЭ |  | 0,00 | 50 | 151,56 | 50 | 163,68 | 50 | 176,78 | 50 | 190,92 | 250 | 1030,96 | 1713,90 |
| Итого по второму сценарию |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 50 | 151,56 | 50 | 163,68 | 50 | 176,78 | 50 | 190,92 | 250 | 1030,96 | 1713,90 |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Рекомендуемый сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0-50 | сталь/полиэтилен | 0-50 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 62 | 174 | 62 | 183 | 62 | 192 | 62 | 202 | 372 | 1269 | 2020 |
| 2 | 51-100 |  | 51-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 197 | 552 | 197 | 579 | 197 | 608 | 197 | 639 | 1180 | 4025 | 6404 |
| 3 | 101-125 |  | 101-125 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 305 | 866 | 305 | 914 | 305 | 964 | 305 | 1018 | 1777 | 6241 | 10004 |
| Итого по рекомендуемому варианту |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 563 | 1591,95 | 563 | 1676,09 | 563 | 1764,81 | 563 | 1858,35 | 3329 | 11535,77 | 18426,97 |

Таблица 4.3.1. – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| Технические мероприятия | Срок выполнения мероприятий, г.г. | Итого кап. вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.-2030 г. |
| 1. Строительство ВЗС и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации и строительство водопровода в п. Стяжное | до 2027 г. | 19 060,00 |  |  | 850,00 | 850,00 | 17360,00 |  |
| Строительство водопроводных сетей для нового строительства | до 2030 г. | 1 713,90 | 0,00 | 151,56 | 163,68 | 176,78 | 190,92 | 1 030,96 |
| 2. Реконструкция/модернизация ВЗС и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка и ремонт артезианских скважин п. Свень | до 2026 г. | 331,00 |  | 100,00 | 110,00 | 121,00 |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей | до 2030 г. | 16 713,07 | 0,00 | 1440,39 | 1512,41 | 1588,03 | 1667,43 | 10 504,81 |
| 3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений п. Свень | до 2030 г. | 595,80 |  | 180,00 | 198,00 | 217,80 |  |  |
| Мероприятия по уменьшению водопотребления, т.ч. установка приборов учета | до 2030 г. | 1 113,84 |  | 240,00 | 264,00 | 290,40 | 319,44 |  |
| Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗУ | до 2030 г. | 1 500,00 |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| Итого стоимость кап.вложений |  | 41 027,61 | 0,00 | 2 111,95 | 3 598,09 | 3 744,01 | 20 037,79 | 11 535,77 |

Примечание:

В АСВиВ отражены мероприятия, утвержденные Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Свенского сельского поселения на 2021-2031 годы (утверждена постановлением Свенской  сельской администрации от  20.05.2021 г. № 15 ).

4.4 Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения

Согласно генеральному плану сельского поселения структура и местоположение территорий нового жилищного строительства, расчет объемов нового жилищного строительства, а также структура жилищного фонда в динамике на расчетный срок определяется в соответствии с этапами нового строительства.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия:

- Изготовление проектно-сметной документации и строительство водопровода в п. Стяжное

- Строительство водопроводных сетей для нового строительства.

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Информация о работе ВЗС должна передаваться в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления (ПУ). При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий;

- полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях;

- экономию энергоресурсов, воды и реагентов.

Структура диспетчерского управления системами водоснабжения соответствует требованиям  СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85*Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. №951/пр), дата введения 17 июня 2017 г.

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:

- уровень воды в резервуарах чистой воды;

- частота, режим работы, состояние насосных агрегатов, потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ;

- охранно-пожарная сигнализация.

Необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. Технические средства диспетчерского управления должны обеспечивать ПУ водоснабжения телефонной связью (в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016), а также радиосвязью с удаленными объектами и аварийными автомашинами и давать возможность непосредственно управлять технологическим процессом и оборудованием и контролировать их работу.

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или многоступенчатой структуре диспетчерского управления заключаются в управлении всей системой водоснабжения как единым комплексом и координации работы всех ПУ. Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации, передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Разработка проекта диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения должна осуществлять организация, осуществляющая водоснабжение по сельскому поселению в рамках разработки инвестиционной программы.

4.6 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит количество:

- воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении».

Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

По состоянию на 01.01.2022 год общедомовыми приборами учета воды оснащены 80% потребителей Свенского СП.

4.7 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

Основные водоводы проложены вдоль магистральных улиц, от которых посредством подключения трубопроводов обеспечивается водой жилая и общественная застройка.

Новые маршруты прокладки водопроводных сетей до планируемых потребителей предусматриваются после установления границ зон, предназначенных под новое жилищное и иное строительство на территории сельского поселения.

4.8 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Проект схемы водоснабжения и водоотведения рекомендует места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен сохранить в соответствии с существующим положением.

4.9 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения определены в соответствии с документами территориального планирования МО, а также с региональными нормативами градостроительного проектирования.

При размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением нормативных разрывов от источников вредного воздействия. Генеральным планом предусматривается строительство сетей водоснабжения для новых жилых объектов.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения содержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения являются подземные воды. В соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том   числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного   назначения, проживание людей (в том числе, работающих  на  водозаборе).  А также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается  размещение   кладбищ,  скотомогильников,   полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих  полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных  объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.

В сельском поселении предусматривается строительство станций обезжелезивания и очистки воды.

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Согласно СП 30.13330.2016 на подземных водозаборах производительностью более 
50 м3/сут, следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам. На ВЗС Свенского СП рекомендуется осуществлять обеззараживание воды посредством ультрафиолетового облучения. В последние десятилетия метод обеззараживания воды ультрафиолетовым облучением и оборудование для его реализации получили широкое распространение в системах водоподготовки и водоотведения. Его применение позволяет обеспечивать требуемое качество питьевой воды и оптимально решать экологические проблемы.

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды имеет ряд преимуществ по сравнению с окислительными технологиями, а именно:

- высокая эффективность воздействия на бактерии, вирусы и простейшие;

- отсутствие побочных явлений и вторичных продуктов, характерных для хлорирования и озонирования воды и оказывающих негативное влияние на здоровье человека и водную среду;

- отсутствие необходимости в работе с токсичными материалами (хлор, хлорсодержащие реагенты, озон) и организации специальных мер безопасности;

- отсутствие отрицательных эффектов при передозировке ультрафиолета;

- низкие эксплуатационные расходы в связи с малой энергоемкостью 
УФ-оборудования;

- компактность УФ-оборудования, отсутствие периферийных систем для его обслуживания и, как следствие, низкие капитальные затраты на строительство станций УФ-обеззараживания.

Основные преимущества УФ технологии:

- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших;

- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки;

- низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы;

- УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности.

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения по периодам реализации проекта схемы водоснабжения МО Свенское сельское поселение представлен в таблице 4.3.1.

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения муниципального образования на период до 2030 года при применении рекомендуемого варианта составит – 41 027,61 тыс.руб.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. В настоящем проекте схемы водоснабжения МО Свенское сельское поселение  предлагается рассмотреть вариант разделения финансовой нагрузки следующим образом:

- за счет средств собственных денежных средств организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- за счет средств концессионного соглашения;

- за счет платы за подключение к системе водоснабжения;

- бюджетные средства.

Раздел 7: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития систем водоснабжения МО представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Целевые показатели развития водоснабжения на 2023-2030 гг.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 0 |
| 3 | Износ сетей водоснабжения | % | 100 | 95 | 82 | 71 | 60 | 40 |
| 4 | Уровень потерь | % | 44,8 | 44,8 | 40 | 35 | 30 | 8 |
| 5 | Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) до замены оборудования | кВтч/м2 | 0,79 |  |  |  |  |  |
| 8 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) после замены оборудования | кВтч/м3 | 0,79 | 0,77 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,60 |

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

На момент разработки схемы водоснабжения бесхозных сетей не выявлено.

ВЫВОДЫ ТОМ №1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Анализ резервов мощностей муниципального образования Свенское сельское поселение.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 г. факт | Установленная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) | куб.м/сутки | 145,15 | 435 |

Таким образом, фактической мощности водозабора МО достаточно для подъема требуемого количества воды,

- Срок сдачи в эксплуатацию созданного или реконструированного объекта и объем инвестиций в создание и реконструкцию объекта, представлен в таблице 9.1.

Таблица 9.1.– Сроки сдачи объекта и объемы инвестиций на период регулирования 2023-2030 гг.

| Технические мероприятия | Срок выполнения мероприятий, г.г. | Итого кап. вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Строительство ВЗС и сетей водоснабжения |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации и строительство водопровода в п. Стяжное | до 2027 г. | 19 060,00 |
| Строительство водопроводных сетей для нового строительства | до 2030 г. | 1 713,90 |
| 2. Реконструкция/модернизация ВЗС и сетей водоснабжения |  |  |
| Промывка и ремонт артезианских скважин п. Свень | до 2026 г. | 331,00 |
| Реконструкция водопроводных сетей | до 2030 г. | 16 713,07 |
| 3. Прочие мероприятия |  |  |
| Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений п. Свень | до 2030 г. | 595,80 |
| Мероприятия по уменьшению водопотребления, т.ч. установка приборов учета | до 2030 г. | 1 113,84 |
| Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗУ | до 2030 г. | 1 500,00 |
| Итого стоимость кап.вложений |  | 41 027,61 |

В муниципальном образовании Свенское сельское поселение принята и утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Свенского сельского поселения на 2021-2031 годы»  (утверждена постановлением Свенской сельской администрации от  20.05.2021 г. № 15). В АСВиВ отражены мероприятия данной Программы.